|  |
| --- |
| **DKV-Terminsskema for brandmæssige eftersyn** |
| Installation | Termin for kontrol | Ref. | Kontrol og bemærkning |
|  | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. md. | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Systemintegrationstest |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.4.2 | Systemintegration af akkrediteret virksomhed. |
| Logbøger |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.4.3 | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender. |
| Passiv brandsikring |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.6.1 | Gennemgang af bygningens passive brandsikring. |
| Håndildslukker |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.17.1 | Service/eftersyn, kontrol af skader, markering, placering funktionsduelighed m.v. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 7.5.17.2 | Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin jf. producent. |
| Brandtæpper |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.18.1 | Eftersyn. |
| Slangevinder |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.6.1 | Eftersyn. (bygningsafsnit i anv.kat 6) |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.6.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.6.3 | Trykprøvning. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| Stigrør |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.14.1 | Kontrol af udgangsventiler og slutdæksler. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.14.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.14.3 | Trykprøvning og vedligeholdelseseftersyn. Udføres af autoriseret VVS-installationsfirma |
| Trykforøgningsanlæg |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.15.1 | Funktionsafprøvning med vand. |
| Varslingsanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 | Funktions kontrol. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.3.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.3.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Flugtvejs- og Panikbelysning |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.1 | Funktions eftersyn. |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.2 | Test af backup på strømforsyning. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.5.3 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.5.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| ABDL-anlægAutomatisk Branddørslukkeanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.7.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| Røgudluftning |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.11.1 | Funktionskontrol og serviceeftersyn. |
| ABV-anlægAutomatiskBrandventilations anlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.8.1 | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstøndig detektering. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.8.2 | Serviceeftersyn foretages af installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.8.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgalarmanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.4.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.4.2 | Rengøring og kontrol af batteri backup |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.4.3 | Batteri for backup udskiftes. |
| **DKV-Terminsskema for brandmæssige eftersyn** |
| Installation | Termin for kontrol | Ref. | Kontrol og bemærkning |
|  | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. md. | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ABA-anlægAutomatisk BrandalarmAnlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1.3 | Eftersyn af ABA-central. |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1.37.5.7.1 | Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.1.4 | Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget.  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.1.5 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| AVS-anlægSprinkleranlæg |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.1 | Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.2 | Funktionsafprøvning af acceleratorer, og opfølgning på dokumentation. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.2.3 | Serviceeftersyn foretages af sprinkler installationsfirma. Visuel kontrol af hele anlægget. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.2.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.2.5 | Inspektion af tryktanke. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir. |
| Brandmandspanel |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.13.1 | Lampekontrol. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.13.2 | Serviceeftersyn foretages af ABA-installationsfirma. |
| ATA-anlægAutomatisk Tryksætnings Anlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.9.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.9.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.9.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Brandmandselevator |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.12.1 | Certificeret serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.12.2 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Iltreduktionsanlæg |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.10.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma. |
| Kommunikationsanlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.16.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma. |
| Uddannelse og instruks af personalet |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.2.3 | Ved ansættelse eller umiddelbart derefter samt mindst en gang om året |