|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action Card**  **ABA-anlæg fejl/nedbrud på institution [AK6]**  [Action card tilrettes aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mht. at udbedre fejlen:  Navn:  Telefonnummer:  Telefonnummer udenfor arbejdstid: | | |
| **2. Tilkald af ABA-installatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  Virksomhed:  Adresse:  Telefon:  Vagt nummer: | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral | | B |
| En detektor virker ikke | | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde | | D |
| *xx* | | *E* |
| *xx* | | *F* |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Runderende vagter | Der indsættes *xx* runderende vagter i soverumsafsnittene. Vagterne må højst dække en ganglængde på 50m og kun på 1 etage.  *Vagt 1 dækker lejlighed 101-110*  *Vagt 2 dækker lejlighed 110-120*  *Vagt 3 dækker lejlighed 201-210*  *Vagt 4 dækker lejlighed 210-220*  *Vagt 5 osv.*  Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit.  Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere beboere, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Runderende vagter opretholdes indtil ABA-anlægget er i normal drift igen. | |
| B  Ansat alarmerer | Såfremt vagt kan modtage brandalarm fra ABA-anlægget på eks. DECT-telefon:  Denne vagt skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.  Såfremt vagt ikke kan modtage brandalarm fra ABA-anlægget på eks. DECT-telefon:  Der placeres en vagt ved ABA-centralskab, som skal ringe 112 i tilfælde af brandalarm. Denne vagt kan ikke varetage andre funktioner under vagten.  Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte | |
| C  Fast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde.  Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet.  Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere beboere, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. | |
| D  Håndværker  /personale | Håndværker og personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand.  Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen. | |