|  |  |
| --- | --- |
| **EGENKONTROL AF** **AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG (ABA)** |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | **ÅR:** |  |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***FEB*** | ***MAR*** | ***APR*** | ***MAJ*** | ***JUN*** |
| *Dato:* |  |  |  |  |  |  |
| ***OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| ***IKKE OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| *Kvittering:* |  |  |  |  |  |  |
| ***Frekvens*** | ***JUL*** | ***AUG*** | ***SEP*** | ***OKT*** | ***NOV*** | ***DEC*** |
| *Dato:* |  |  |  |  |  |  |
| ***OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| ***IKKE OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| *Kvittering:* |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **MÅNEDLIG KONTROL** |
| 1 | Alarmoverførslen til redningsberedskabet afprøves iht. tilslutningsbetingelserne. Afprøvningen registreres i anlæggets logbog/drifts-journal. |
| 2 | ABA-centralskabet efterses mht.* Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige og kun aftalte enheder er frakoblet.
* Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring og forsikringsselskab er informeret herom.
* Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt.
* Redningsberedskabets adgang til ABA-centralen er som angivet i aftalen om alarmoverførelsen. Hvis f.eks. låse er skiftet ud, skal redningsberedskabet kontaktes for ilægning af ny nøgle i nøgleboks.
 |

|  |
| --- |
| **KVARTALS KONTROL** |
| 1 | Funktionen af varslingsanlægget afprøves sammen med ABA-anlægget. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i bygningerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |
| 2 | Funktionen af ABDL-dørene afprøves sammen med ABA-anlægget. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i bygningerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Betjeningsvejledningen for ABA-anlægget
* DBI Retningslinje 005, ”Anlægsejers driftsansvarlige person”, 3. udgave, 2008, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
* DBI Retningslinje 232 ”Automatiske brand-alarmanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
 |