|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **SLANGEVINDERNE** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| VVS-installationsvirksomhed | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5 ÅRLIG TRYKPRØVNING** | |
| 1 | 5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af slangevindens slange. Tryk ved  trykprøvningen skal være i henhold til:   * For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med formfaste slanger. * For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange.   *Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for trykprøvning* | *Trykprøvning foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |